金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营

2023-2025通风空调系统清洁及环境检测

项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2023年7月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目

- 招标内容：

本次招标范围为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测，内容详见用户需求书。

服务时间：自合同签订之日起算，共3年。（预计开始时间为2023年8月，实际以招标人通知时间为准）

三、投标资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.投标人未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）、三年内无行政处罚记录（自2020年1月1日起至投标截止之日）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息、行政处罚信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

3.投标人具有自2018年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），具有空调系统清洁业绩。（证明材料：合同。合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述。）

4.不接受联合体。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhmtr.net/）

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2023年8月1日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2023年8月2日9时30分。

2.开标地点：金华产权交易所有限公司（金华市八一南街387号信华大楼3楼开标310室）。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 343.7万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后3天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2023年7月14日9时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

不允许转包，本项目服务内容中除环境检测外，其余服务内容不允许分包。

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

- 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

- 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

（2）报价明细表。

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（2）有效营业执照等复印件；

（3）投标人情况介绍；

（4）资信评审需要的相关证书、证明材料复印件；

（5）主要业绩表（详见格式）（附合同复印件）；

（6）拟投入项目人员汇总表（附件）；

（7）项目实施方案和技术措施等；

（8）投标人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括金义东全线车站内大、小通风管道内部清洁、通风管道上风阀、风口及风机盘管过滤网、组合式空调柜内部清洁、多联机清洁维保以及疫情期间对全空气空调系统开启前风管、空气处理机组、等设备清洗、消毒，对风管内表面和送风质量进行检测，对运行中的空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换；环境检测所需各项费用；合同期间技术服务、人员、保险、税费等发生的一切费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2 所有投标文件应密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

- 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

- 1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件签署及密封不符合招标文件要求的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性并签字确认；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

- 五、评标

1  专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2 评标的方式

2.1  评标的依据为招标文件和投标文件。

3  评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

- 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2.对中标候选人进行公示；

- 3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

- 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

九、其他

投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标公示期内以书面形式向招标人提出。

招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

第三章 招标项目需求

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营

2023-2025通风空调系统清洁及

环境检测项目用户需求书

# 一、项目概述（概况）

1.1服务期：3年（预计开始时间为2023年8月，实际以招标人通知时间为准）

1.2服务地点：

全线车站（金华站（地下）、双溪西路站（地下）、八一南街站（地下）、万达广场站（地下）、大堰河街站、轨道大厦站、金华南站（地下）、塘雅站、塘雅车辆段站、综保区站、新区站、东华街站、义亭站、官塘站、稠江站、绣湖站、秦塘站（地下）、凌云站、春晗站、国际商贸城站（地下）、浙医四院站（地下）、江东站、木雕城站、歌山路站（地下）、人民路站（地下）、会展中心站、体育馆站、明清宫站（地下）、横店高铁站（地下，预计24年开通）、义乌高铁站（地下，预计25年开通））；区间所（JYDK17、JYDK21、JYDK36、JYDK39、JYDK46、YDDK17、JYDK7、JYDK13、JYDK16、JYDK23、JYDK35、JYDK56、YDDK7、YDDK27、YDDK35、YDDK38、YDDK42、YDDK33、YDDK40、YDDK42）；场段（塘雅车辆段、官塘停车场、槐堂停车场（预计24年开通）、后宅停车场（预计25年开通））。

# 二、规范和标准

该项目须遵照但不限于以下技术标准和规范（若有版本更新则遵照最新版执行）：

2.1《公共场所卫生管理条例实施细则》

2.2《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》WS/T 395-2012

2.3《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396-2012

2.4《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012

2.5《通风与空调工程施工及验收规范》

# 三、委外维保工作模式及内容

3.1维保模式

本项目采取委外维保，本项目服务内容中除环境检测外，其余服务内容不允许分包，环境检测应由有资质的第三方完成。维保作业期间需全程由招标人监督管理，影响大面积客运服务的清洁作业通常安排在夜间（23:00-次日4:00）内进行。

3.2委外服务内容

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 频次 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调与通风风管清洁 | 1.地下站大小系统空调风管、风口清洗消毒； 2.高架站通风风管、风口清洗消毒； | 23年1次、 25年1次 | 详见空调与通风风管统计表、风口统计表 | ㎡ | 含风管上风阀及其附属设施 |
| 2 | 空调柜内部清洁 | 空调柜内部及附件清洗消毒、过滤器检查清洁及更换（更换过滤器由招标人提供） | 空调柜柜内清洁23年1次、25年1次（同风管）；过滤器检查清洁每季度1次，3年共12次 | 详见空调柜统计表 | 个 | 组合式空调机组包括静电除尘装置 |
| 3 | 风机盘管内部清洁 | 风机盘管内部及附属配件清洗消毒（过滤网、集水盘、附带风管及风口等） | 每季度1次，3 年共12次 | 详见风机盘管统计表 | 台 |  |
| 4 | 多联机清洗 | 多联机室内机过滤网及附属配件清洗消毒、室外机清洗 | 每半年1次，3年共6次 | 详见多联机统计表 | 台 |  |

3.3服务质量要求

3.3.1根据相关规范要求，投标人执行车站风管清洁需按卫生部制定的《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范 WS/T 395-2012》、《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《通风与空调工程施工及验收规范》提供服务，若合同执行过程中，有关部门颁布新标准，则按新标准执行。

3.3.2服务质量应满足金华市相关环境检测政策要求。

3.3.3空调柜清洗完成后，设备内壁及表面目视清洁，无明显脏污，过滤网干净无尘，表冷器干净畅通，集水盘排水畅通。

3.3.4要求所使用清洁剂和消毒剂等产品无毒无害，对人体及环境不会造成影响及破坏。如有以上情况发生投标人须承担产生的一切后果。

3.3.5风管清洗完成后，风管内壁目视清洁，各处风阀及滤网等无明显脏污，称重法检测风管内表面残留尘量≤1.0g/㎡；风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡，部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡。手触法触摸风管内壁或风阀滤网等需清洁设备无明显灰尘、杂质、油渍等情况。如有以上情况发生须立即进行整改至合格为止。

3.3.6通风空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/㎡，且不得检出致病微生物。

3.3.7从通风空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善处置，如因此产生相关纠纷的，投标人须承担产生的一切后果。

3.3.8清洁过程中应采取有效措施，控制敏感异味，不可出现尘土飞扬的情况，严禁出现风管清洁后第二天通风时车站产生扬尘或异味影响正常运营。

3.3.9必须做好清洁过程中涉及的保护性覆盖以及其它应有的保护措施。

3.3.10必须在当日清洁服务工作结束前30分钟做好场地清理，确保工完场清，严禁遗落物品、超时等情况。

# 四、维保设备清单和工作量

4.1风管统计表

| 序号 | 站点 | 属性 | 单位 | 风管面积 | 大小系统风口数量 | 频次（23年、25年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华站 | 地下站 | ㎡ | 9005 | 247 | 2 |
| 2 | 双溪西路站 | 地下站 | ㎡ | 5287 | 225 | 2 |
| 3 | 八一南街站 | 地下站 | ㎡ | 8657 | 277 | 2 |
| 4 | 万达广场站 | 地下站 | ㎡ | 5843 | 89 | 2 |
| 5 | 大堰河街站 | 高架站 | ㎡ | 550 | / | 2 |
| 6 | 轨道大厦站 | 高架站 | ㎡ | 526 | / | 2 |
| 7 | 金华南站 | 地下站 | ㎡ | 7682 | 93 | 2 |
| 8 | 塘雅站 | 高架站 | ㎡ | 518 | / | 2 |
| 9 | 塘雅车辆段站 | 高架站 | ㎡ | 680 | / | 1（预估） |
| 10 | 综保区站 | 高架站 | ㎡ | 475 | / | 2 |
| 11 | 新区站 | 高架站 | ㎡ | 475 | / | 2 |
| 12 | 东华街站 | 高架站 | ㎡ | 475 | / | 2 |
| 13 | 义亭站 | 高架站 | ㎡ | 1339 | / | 2 |
| 14 | 官塘站 | 高架站 | ㎡ | 1368 | / | 2 |
| 15 | 稠江站 | 高架站 | ㎡ | 530 | / | 2 |
| 16 | 绣湖站 | 高架站 | ㎡ | 530 | / | 2 |
| 17 | 秦塘站 | 地下站 | ㎡ | 9520 | 120 | 2 |
| 18 | 凌云站 | 高架站 | ㎡ | 320 | / | 2 |
| 19 | 春晗站 | 高架站 | ㎡ | 475 | / | 2 |
| 20 | 国际商贸城站 | 地下站 | ㎡ | 9360 | 191 | 2 |
| 21 | 浙医四院站 | 地下站 | ㎡ | 9622 | 75 | 2 |
| 22 | 江东站 | 高架站 | ㎡ | 475 | / | 2 |
| 23 | 木雕城站 | 高架站 | ㎡ | 656 | / | 2 |
| 24 | 歌山路站 | 地下站 | ㎡ | 6136 | 87 | 2 |
| 25 | 人民路站 | 地下站 | ㎡ | 6167 | 76 | 2 |
| 26 | 会展中心站 | 高架站 | ㎡ | 640 | / | 2 |
| 27 | 体育馆站 | 高架站 | ㎡ | 580 | / | 2 |
| 28 | 明清宫站 | 地下站 | ㎡ | 9777 | 89 | 2 |
| 29 | 横店高铁站（预计24年开通） | 地下站 | ㎡ | 7714 | 34 | 1（预估） |
| 30 | 义乌高铁站（预计25年开通） | 地下站 | ㎡ | 4006 | 30 | 1（预估） |
| 注：风管清洁面积以实际工作量为准；风管面积计算方式为四个面总面积 |  |  |  |  |  |  |

4.2空调柜统计表

| 序号 | 站点 | 设备编号 | 设备种类 | 设备型号 | 参考外形尺寸 |  |  | 风机参数 |  | 柜内清洁频次 | 过滤器清洁频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 设计风量(m3/h) | 电机功率(kW) |  |  |
| 1 | 金华站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2230-W50D | 6440 | 3100 | 2400 | 57400 | 30 | 2 | 12 |
| 2 | 金华站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | G4450(2)W/G | 1610 | 3000 | 2100 | 45000 | 18.5 | 2 | 12 |
| 3 | 金华站 | KT-B2 | 空气处理机组 | G4120(2)W/G | 1110 | 1990 | 930 | 12400 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | 金华站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G480(1)W/G | 1110 | 1410 | 905 | 7700 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | 金华站 | KT-A201 | 空气处理机组 | G450(1)W/G | 910 | 1250 | 705 | 4600 | 1.5 | 2 | 12 |
| 6 | 金华站 | XFJ-B101 | 空气处理机组 | GX430(1)D/G | 810 | 1000 | 660 | 2700 | 1.1 | 2 | 12 |
| 7 | 金华站 | KT-B201 | 空气处理机组 | GX4300(2)W/G | 1610 | 2700 | 1500 | 29500 | 15 | 2 | 12 |
| 8 | 金华站 | KT-B301 | 空气处理机组 | ZKT2228-W35D | 2640 | 2870 | 2370 | 50000 | 22 | 2 | 12 |
| 9 | 双溪西路站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2226-W50D | 6040 | 2700 | 2400 | 47200 | 22 | 2 | 12 |
| 10 | 双溪西路站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2226-W50D | 6140 | 2700 | 2400 | 47200 | 30 | 2 | 12 |
| 11 | 双溪西路站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4100(1)W/G | 1110 | 1700 | 930 | 10600 | 4 | 2 | 12 |
| 12 | 双溪西路站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4150(2)W/G | 1110 | 2280 | 980 | 15000 | 7.5 | 2 | 12 |
| 13 | 双溪西路站 | KT-B201 | 空气处理机组 | G4350(2)W/G | 1610 | 2900 | 1700 | 32600 | 15 | 2 | 12 |
| 14 | 双溪西路站 | XFJ-B301 | 空气处理机组 | GX420(1)W/G | 810 | 850 | 660 | 1600 | 0.55 | 2 | 12 |
| 15 | 双溪西路站 | KT-B401 | 空气处理机组 | GX4270(2)W/G | 1610 | 2700 | 1400 | 27500 | 15 | 2 | 12 |
| 16 | 八一南街站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2629-W50D | 6540 | 3000 | 2800 | 64650 | 37 | 2 | 12 |
| 17 | 八一南街站 | KT-B1 | 空气处理机组 | G4350(2)W/G | 1610 | 3000 | 1700 | 36700 | 15 | 2 | 12 |
| 18 | 八一南街站 | KT-B2 | 空气处理机组 | G4270(2)W/G | 1610 | 2700 | 1400 | 28000 | 11 | 2 | 12 |
| 19 | 八一南街站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G490(1)W/G | 1110 | 1560 | 930 | 9300 | 4 | 2 | 12 |
| 20 | 八一南街站 | XFJ-B101 | 空气处理机组 | GX425(1)D/G | 810 | 870 | 660 | 2250 | 0.75 | 2 | 12 |
| 21 | 八一南街站 | XFJ-B201 | 空气处理机组 | GX430(1)D/G | 810 | 1000 | 660 | 2800 | 1.1 | 2 | 12 |
| 22 | 八一南街站 | KT-B301 | 空气处理机组 | ZKT2228-35D | 2640 | 2870 | 2370 | 50050 | 22 | 2 | 12 |
| 23 | 八一南街站 | KT-B401 | 空气处理机组 | GX4270(2)W/G | 1610 | 2700 | 1400 | 27250 | 15 | 2 | 12 |
| 24 | 万达广场站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2228-W50D | 6240 | 2900 | 2400 | 52400 | 30 | 2 | 12 |
| 25 | 万达广场站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2228-W50D | 6240 | 2900 | 2400 | 52400 | 30 | 2 | 12 |
| 26 | 万达广场站 | XFJ-A101 | 空气处理机组 | GX440(1)W/G | 910 | 1050 | 705 | 3300 | 1.1 | 2 | 12 |
| 27 | 万达广场站 | XFJ-A201 | 空气处理机组 | GX415(1)W/G | 810 | 850 | 660 | 1500 | 0.55 | 2 | 12 |
| 28 | 万达广场站 | KT-A301 | 空气处理机组 | G4450(2)W/G | 1610 | 2900 | 2100 | 42400 | 18.5 | 2 | 12 |
| 29 | 万达广场站 | KT-A401 | 空气处理机组 | G470(1)D/G | 1110 | 1270 | 905 | 6900 | 3 | 2 | 12 |
| 30 | 万达广场站 | KT-A501 | 空气处理机组 | GX490(1)W/G | 1110 | 1560 | 930 | 9100 | 3 | 2 | 12 |
| 31 | 万达广场站 | KT-A601 | 空气处理机组 | GX4240(2)W/G | 1610 | 2700 | 1200 | 22300 | 11 | 2 | 12 |
| 32 | 万达广场站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4150(2)W/G | 1110 | 2280 | 980 | 14200 | 5.5 | 2 | 12 |
| 33 | 万达广场站 | XFJ-C101 | 空气处理机组 | GX415(1)D/G | 810 | 850 | 660 | 1000 | 0.55 | 2 | 12 |
| 34 | 金华南站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2228-W50D | 6340 | 2900 | 2400 | 52900 | 30 | 2 | 12 |
| 35 | 金华南站 | KT-B1 | 空气处理机组 | G4300(2)W/G | 1610 | 2700 | 1500 | 30200 | 11 | 2 | 12 |
| 36 | 金华南站 | KT-B2 | 空气处理机组 | G4120(2)W/G | 1110 | 1990 | 930 | 11400 | 3 | 2 | 12 |
| 37 | 金华南站 | KT-B3 | 空气处理机组 | G4120(2)W/G | 1110 | 1990 | 930 | 11400 | 4 | 2 | 12 |
| 38 | 金华南站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4100(1)W/G | 1110 | 1700 | 930 | 10700 | 4 | 2 | 12 |
| 39 | 金华南站 | XFJ-B101 | 空气处理机组 | GX440(1)W/G | 910 | 1050 | 705 | 3200 | 1.1 | 2 | 12 |
| 40 | 金华南站 | KT-B201 | 空气处理机组 | ZKT2228-W35D | 2640 | 2870 | 2370 | 52900 | 22 | 2 | 12 |
| 41 | 金华南站 | KT-B301 | 空气处理机组 | GX4350(2)W/G | 1610 | 2900 | 1700 | 35900 | 15 | 2 | 12 |
| 42 | 秦塘站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2428-W50D | 6440 | 2900 | 2600 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 43 | 秦塘站 | KT-A2 | 组合式空调机组 | ZKT2428-W50D | 6440 | 2900 | 2600 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 44 | 秦塘站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2428-W50D | 6440 | 2900 | 2600 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 45 | 秦塘站 | KT-B2 | 组合式空调机组 | ZKT2428-W50D | 6440 | 2900 | 2600 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 46 | 秦塘站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4200(2)W/G | 1310 | 2400 | 1200 | 19400 | 7.5 | 2 | 12 |
| 47 | 秦塘站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4450(2)W/G | 1610 | 2900 | 2100 | 42200 | 18.5 | 2 | 12 |
| 48 | 秦塘站 | KT-B201 | 空气处理机组 | G4240(2)W/G | 1610 | 2700 | 1200 | 24200 | 11 | 2 | 12 |
| 49 | 秦塘站 | XFJ-B301 | 空气处理机组 | GX425(1)W/G | 810 | 870 | 660 | 2400 | 0.75 | 2 | 12 |
| 50 | 秦塘站 | KT-B401 | 空气处理机组 | ZKT1418-W25D | 2320 | 1850 | 1550 | 18500 | 7.5 | 2 | 12 |
| 51 | 秦塘站 | KT-B501 | 空气处理机组 | GX4300(2)W/G | 1610 | 2700 | 1500 | 30500 | 15 | 2 | 12 |
| 52 | 国际商贸城站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2628-W50D | 6440 | 2900 | 2800 | 63700 | 37 | 2 | 12 |
| 53 | 国际商贸城站 | KT-B2 | 组合式空调机组 | ZKT2628-W50D | 6440 | 2900 | 2800 | 63700 | 37 | 2 | 12 |
| 54 | 国际商贸城站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G450(1)W/G | 910 | 1250 | 705 | 4600 | 2.2 | 2 | 12 |
| 55 | 国际商贸城站 | KT-A201 | 空气处理机组 | GXII300(2)W/G | 1610 | 2700 | 1500 | 26300 | 11 | 2 | 12 |
| 56 | 国际商贸城站 | KT-A301 | 空气处理机组 | G4450(2)W/G | 1610 | 2900 | 2100 | 45300 | 18.5 | 2 | 12 |
| 57 | 国际商贸城站 | XFJ-A401 | 空气处理机组 | GX420(1)W/G | 810 | 850 | 660 | 1700 | 0.75 | 2 | 12 |
| 58 | 国际商贸城站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G440(1)W/G | 910 | 1050 | 705 | 3400 | 1.1 | 2 | 12 |
| 59 | 国际商贸城站 | KT-B201 | 空气处理机组 | G480(1)W/G | 1110 | 1410 | 905 | 7700 | 3 | 2 | 12 |
| 60 | 浙医四院站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2631-W50D | 6740 | 3200 | 2800 | 70000 | 37 | 2 | 12 |
| 61 | 浙医四院站 | KT-B2 | 组合式空调机组 | ZKT2631-W50D | 6740 | 3200 | 2800 | 70000 | 37 | 2 | 12 |
| 62 | 浙医四院站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G490(1)W\G | 1110 | 1560 | 930 | 8600 | 3 | 2 | 12 |
| 63 | 浙医四院站 | KT-A201 | 空气处理机组 | GXII300(2)W\G | 1610 | 2700 | 1500 | 26300 | 11 | 2 | 12 |
| 64 | 浙医四院站 | XFJ-A301 | 空气处理机组 | GX415(1)W\G | 810 | 850 | 660 | 1200 | 0.55 | 2 | 12 |
| 65 | 浙医四院站 | KT-A401 | 空气处理机组 | ZKT2228-W25D | 2520 | 2850 | 2350 | 46000 | 15 | 2 | 12 |
| 66 | 浙医四院站 | XFJ-A501 | 空气处理机组 | GX420(1)W\G | 810 | 850 | 660 | 1700 | 0.55 | 2 | 12 |
| 67 | 浙医四院站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G480(1)W\G | 1110 | 1410 | 905 | 7400 | 2.2 | 2 | 12 |
| 68 | 歌山路站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2225-W50D | 6540 | 2600 | 2400 | 46000 | 22 | 2 | 12 |
| 69 | 歌山路站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2225-W50D | 6540 | 2600 | 2400 | 46000 | 22 | 2 | 12 |
| 70 | 歌山路站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4270(2)W/G | 1610 | 2700 | 1400 | 26000 | 11 | 2 | 12 |
| 71 | 歌山路站 | KT-A201 | 空气处理机组 | G4180(2)W/G | 1310 | 2300 | 1200 | 17000 | 7.5 | 2 | 12 |
| 72 | 歌山路站 | XFJ-A301 | 空气处理机组 | GX415(1)W/G | 810 | 850 | 660 | 1550 | 0.55 | 2 | 12 |
| 73 | 歌山路站 | KT-A401 | 空气处理机组 | GX4240(2)W/G | 1610 | 2700 | 1200 | 25000 | 11 | 2 | 12 |
| 74 | 歌山路站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4150(1)W/G | 1110 | 2280 | 980 | 13400 | 4 | 2 | 12 |
| 75 | 人民路站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2227-W50D | 6240 | 2800 | 2400 | 49910 | 22 | 2 | 12 |
| 76 | 人民路站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2227-W50D | 6240 | 2800 | 2400 | 49910 | 22 | 2 | 12 |
| 77 | 人民路站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4450(2)W/G | 1610 | 2900 | 2100 | 45260 | 18.5 | 2 | 12 |
| 78 | 人民路站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4120(2)W/G | 1110 | 1990 | 930 | 11190 | 4 | 2 | 12 |
| 79 | 人民路站 | KT-A301 | 空气处理机组 | GX4300(2)W/G | 1610 | 2700 | 1500 | 31100 | 11 | 2 | 12 |
| 80 | 人民路站 | XFJ-A201 | 空气处理机组 | GX420(1)W/G | 810 | 850 | 660 | 1620 | 0.55 | 2 | 12 |
| 81 | 明清宫站 | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT2230-W50D | 6340 | 3100 | 2400 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 82 | 明清宫站 | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT2230-W50D | 6340 | 3100 | 2400 | 56900 | 30 | 2 | 12 |
| 83 | 明清宫站 | KT-B101 | 空气处理机组 | G4180(2)W/G | 1510 | 2300 | 1200 | 16500 | 7.5 | 2 | 12 |
| 84 | 明清宫站 | KT-B201 | 空气处理机组 | G4350(2)W/G | 1810 | 3000 | 1700 | 37100 | 15 | 2 | 12 |
| 85 | 明清宫站 | XFJ-B301 | 空气处理机组 | GX425(1)W/G | 1010 | 870 | 705 | 2150 | 0.75 | 2 | 12 |
| 86 | 明清宫站 | KT-B401 | 空气处理机组 | GX4270(2)W/G | 1810 | 2700 | 1400 | 27200 | 15 | 2 | 12 |
| 87 | 明清宫站 | KT-A101 | 空气处理机组 | G4120(2)W/G | 1410 | 1990 | 930 | 11790 | 5.5 | 2 | 12 |
| 88 | 横店高铁站（预计24年开通） | KT-A1 | 组合式空调机组 | ZKT1318-W50D | 5540 | 1900 | 1500 | 18000 | 11 | 1 | 8 |
| 89 | 横店高铁站（预计24年开通） | KT-B1 | 组合式空调机组 | ZKT1318-W50D | 5540 | 1900 | 1500 | 18000 | 7.5 | 1 | 8 |
| 90 | 横店高铁站（预计24年开通） | KT-A101 | 空气处理机组 | G4400(2)W\G | 1810 | 3000 | 1900 | 40000 | 18.5 | 1 | 8 |
| 91 | 横店高铁站（预计24年开通） | KT-A201 | 空气处理机组 | G4300(2)W\G | 1710 | 2700 | 1500 | 30600 | 15 | 1 | 8 |
| 92 | 横店高铁站（预计24年开通） | XFJ-A301 | 空气处理机组 | GX415(1)W\G | 1010 | 850 | 755 | 1550 | 0.75 | 1 | 8 |
| 93 | 横店高铁站（预计24年开通） | XFJ-A401 | 空气处理机组 | GX415(1)W\G | 1010 | 850 | 755 | 1550 | 0.75 | 1 | 8 |
| 94 | 横店高铁站（预计24年开通） | KT-B101 | 空气处理机组 | GX480(1)W\G | 1310 | 1410 | 905 | 8300 | 4 | 1 | 8 |
| 95 | 义乌高铁站（预计25年开通） | KT-B1 | 组合式空调机组 | / | / | / | / | 44800 | 18.5 | 1 | 4 |
| 96 | 义乌高铁站（预计25年开通） | KT-A1 | 组合式空调机组 | / | / | / | / | 57000 | 30 | 1 | 4 |
| 97 | 义乌高铁站（预计25年开通） | KT-B101 | 空气处理机组 | / | / | / | / | 9600 | 4 | 1 | 4 |
| 98 | 义乌高铁站（预计25年开通） | KT-A101 | 空气处理机组 | / | / | / | / | 47700 | 15 | 1 | 4 |
| 99 | 义乌高铁站（预计25年开通） | KT-A301 | 空气处理机组 | / | / | / | / | 26400 | 11 | 1 | 4 |
| 100 | 义乌高铁站（预计25年开通） | XFJ-A201 | 空气处理机组 | / | / | / | / | 2200 | 0.75 | 1 | 4 |
| 注：因义乌高铁站仍处于建设阶段，设备技术参数未定，具体以现场安装情况为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3风机盘管统计表

| 序号 | 站点 | 设备编号 | 设备型号 | 参考外形尺寸 |  |  | 风机参数 |  | 设备数量 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 设计风量(m3/h) | 电机功率(kW) |  |  |
| 1 | 金华站 | FP-A1 | FP-204WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 2040 | 0.245 | 1 | 12 |
| 2 | 金华站 | FP-A2 | FP-85WAII-3-G50 | 495 | 968 | 235 | 850 | 0.095 | 1 | 12 |
| 3 | 金华站 | FP-A3 | FP-51WAII-3-G50 | 495 | 808 | 235 | 510 | 0.06 | 1 | 12 |
| 4 | 金华站 | FP-C1~C10 | FP-204WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 2040 | 0.245 | 10 | 12 |
| 5 | 金华站 | FP-D1、D3、D5、D7、D9、D11、D13、D15 | FP-102WAII-3-G50 | 495 | 1068 | 235 | 1020 | 0.116 | 8 | 12 |
| 6 | 金华站 | FP-D2、D4、D6、D8、D10、D12、D14、D16 | FP-102WAII-3-G50 | 495 | 1068 | 235 | 1020 | 0.116 | 8 | 12 |
| 7 | 双溪西路站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 8 | 双溪西路站 | FP-B1 | FP-68WAII-3-G50 | 495 | 908 | 235 | 680 | 0.078 | 1 | 12 |
| 9 | 双溪西路站 | FP-C1、C3、C5 | FP-170WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 1700 | 0.175 | 3 | 12 |
| 10 | 双溪西路站 | FP-C2、C4、C6 | FP-170WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 1700 | 0.175 | 3 | 12 |
| 11 | 八一南街站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 12 | 八一南街站 | FP-B1 | FP-68WAII-3-G50 | 495 | 908 | 235 | 680 | 0.078 | 1 | 12 |
| 13 | 万达广场站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 14 | 万达广场站 | FP-B1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 15 | 万达广场站 | FP-B2 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 16 | 万达广场站 | FP-D1、D3、D5、D7 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 4 | 12 |
| 17 | 万达广场站 | FP-D2、D4、D6、D8 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 4 | 12 |
| 18 | 金华南站 | FP-A1 | FP-85WAII-3-G50 | 495 | 968 | 235 | 850 | 0.095 | 1 | 12 |
| 19 | 金华南站 | FP-A2 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 20 | 金华南站 | FP-B1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 21 | 金华南站 | FP-C1、C3、C5、C7、C9 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.245 | 5 | 12 |
| 22 | 金华南站 | FP-C2、C4、C6、C8、C10 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.245 | 5 | 12 |
| 23 | 秦塘站 | FP-A1 | FP-102WAII-3-G50 | 495 | 1068 | 235 | 1020 | 0.116 | 1 | 12 |
| 24 | 秦塘站 | FP-C1~C8 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 8 | 12 |
| 25 | 国际商贸城站 | FP-C1、C2、C5~C7 | FP-170WAII-3-G50 | 495 | 1498 | 235 | 1700 | 0.2 | 5 | 12 |
| 26 | 国际商贸城站 | FP-C3、C4、C8~C12 | FP-170WAII-3-G50 | 495 | 1498 | 235 | 1700 | 0.2 | 7 | 12 |
| 27 | 国际商贸城站 | FP-D1~D2、D6、D8 | FP-204WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 2040 | 0.245 | 4 | 12 |
| 28 | 国际商贸城站 | FP-D3~D5、D7 | FP-204WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 2040 | 0.245 | 4 | 12 |
| 29 | 浙医四院站 | FP-A1、B1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 2 | 12 |
| 30 | 浙医四院站 | FP-C1~C12 | FP-204WAII-3-G50 | 495 | 1748 | 235 | 2040 | 0.245 | 12 | 12 |
| 31 | 浙医四院站 | FP-D1、D6 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 2 | 12 |
| 32 | 浙医四院站 | FP-D2~D5 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 4 | 12 |
| 33 | 浙医四院站 | FP-E1、E3、E5、E7、E9 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 5 | 12 |
| 34 | 浙医四院站 | FP-E2、E4、E6、E8 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 4 | 12 |
| 35 | 浙医四院站 | FP-F1~F4、F7 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 5 | 12 |
| 36 | 浙医四院站 | FP-F5~F6 | FP-238WAII-3-G50 | 495 | 1988 | 235 | 2380 | 0.28 | 2 | 12 |
| 37 | 歌山路站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 38 | 人民路站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 39 | 人民路站 | FP-B1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 40 | 明清宫站 | FP-A1 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 41 | 明清宫站 | FP-A2 | FP-136WAII-3-G50 | 495 | 1448 | 235 | 1360 | 0.165 | 1 | 12 |
| 42 | 义乌高铁站（预计25年开通） | FP-C1~C9 | / | / | / | / | 2380 | 0.3 | 9 | 4 |
|  | 义乌高铁站（预计25年开通） | FP-A1 | / | / | / | / | 1080 | 0.3 | 1 | 4 |
|  | 义乌高铁站（预计25年开通） | FP-B1 | / | / | / | / | 540 | 0.3 | 1 | 4 |

4.4多联机统计表

| 序号 | 站点 | 多联机数量/台 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华站 | 50 | 6 |
| 2 | 双溪西路站 | 39 | 6 |
| 3 | 八一南街站 | 66 | 6 |
| 4 | 万达广场站 | 56 | 6 |
| 5 | 大堰河街站 | 70 | 6 |
| 6 | 轨道大厦站 | 41 | 6 |
| 7 | 金华南站 | 50 | 6 |
| 8 | 塘雅站 | 50 | 6 |
| 9 | 塘雅车辆段站 | 84 | 2（预估） |
| 10 | 综保区站 | 58 | 6 |
| 11 | 新区站 | 57 | 6 |
| 12 | 东华街站 | 61 | 6 |
| 13 | 义亭站 | 63 | 6 |
| 14 | 官塘站 | 69 | 6 |
| 15 | 稠江站 | 63 | 6 |
| 16 | 绣湖站 | 55 | 6 |
| 17 | 秦塘站 | 51 | 6 |
| 18 | 凌云站 | 62 | 6 |
| 19 | 春晗站 | 62 | 6 |
| 20 | 国际商贸城站 | 31 | 6 |
| 21 | 浙医四院站 | 45 | 6 |
| 22 | 江东站 | 62 | 6 |
| 23 | 木雕城站 | 62 | 6 |
| 24 | 歌山路站 | 33 | 6 |
| 25 | 人民路站 | 36 | 6 |
| 26 | 会展中心站 | 62 | 6 |
| 27 | 体育馆站 | 63 | 6 |
| 28 | 明清宫站 | 43 | 6 |
| 29 | 横店高铁站（预计24年开通） | 52 | 4 |
| 30 | 义乌高铁站（预计25年开通） | 40 | 2 |
| 31 | 塘雅车辆段 | 721 | 6 |
| 32 | 官塘停车场 | 210 | 6 |
| 33 | 槐堂停车场（预计24年开通） | 218 | 4 |
| 34 | 后宅停车场（预计25年开通） | 334 | 2 |
| 35 | JYDK17+482金塘区间混合所 | 17 | 6 |
| 36 | JYDK21+711金塘区间混合所 | 17 | 6 |
| 37 | JYDK36+633东义区间混合所 | 18 | 6 |
| 38 | JYDK39+730东义区间混合所 | 15 | 6 |
| 39 | JYDK46+36区间混合所 | 18 | 6 |
| 40 | YDDK17+542 江木区间混合所 | 19 | 6 |
| 41 | JYDK7+200万大区间跟随所 | 6 | 6 |
| 42 | JYDK13+392轨金区间跟随所 | 6 | 6 |
| 43 | JYDK16+477金塘区间跟随所 | 6 | 6 |
| 44 | JYDK23+467金塘区间跟随所 | 6 | 6 |
| 45 | JYDK35+500东义区间跟随所 | 6 | 6 |
| 46 | JYDK56+787绣秦区间跟随所 | 6 | 6 |
| 47 | YDDK7+144春秦区间跟随所 | 9 | 6 |
| 48 | YDDK27+698人会区间跟随所 | 6 | 6 |
| 49 | YDDK35+931体横区间跟随所 | 7 | 6 |
| 50 | YDDK38+885横明区间跟随所 | 5 | 6 |
| 51 | YDDK42+808 横明区间跟随所 | 6 | 6 |
| 52 | YDDK33+958体横区间变电所 | 17 | 6 |
| 53 | YDDK40+200横明区间变电所 | 17 | 6 |
| 54 | YDDK42+812横明区间混合所 | 15 | 6 |
| 外机总数 |  | 452 | / |
| 内机总数 |  | 2879 | / |
| 注：具体以现场设备安装数量为准 |  |  |  |

# 五、维保工作人员的要求

5.1人员配备要求

5.2为保证项目顺利进行，投标人需配备足够生产作业人员，投标人须保证设有1名项目负责人（可兼技术及安全管理负责人），总人数不得少于5人（含项目负责人）。项目负责人需具备至少有一个相关项目管理经验，对作业安全、质量、工艺、成本控制、进度计划等具备良好管理能力；作业人员需具备至少1年及以上相关工作经验，需要持有登高证、低压电工证、健康证等必要证件。投标人必须提供以上人员证书复印件（身份证、相关资质证书、工作经验及项目管理证明）交招标人备案。

5.3项目团队在非作业期间可采取不坐班模式，但当特殊情况下需要投标人提供服务时，投标人需在3小时内指派技术人员进行服务、指导、应急处理等事项。项目成员应是投标单位的正式员工须提供劳动合同及社保证明材料。在合同执行过程中招标人有权检查人员技术能力，如果发现人员技术能力达不到要求，投标人应予以更换合格作业人员。

5.4当团队人员发生变化时，应及时通知并得到招标人认可。

5.5人员进场前，必要时进行场前培训，培训内容包括运营公司施工相关规章制度及相关设施设备技术交底。

# 六、项目对安全管理的要求

6.1投标人应遵循招标人有关的安全规定、施工管理规定，作业现场设置施工负责人，落实清洗作业人员的个人防护，采取有效措施保证清洗施作业人员及建构筑物内人员及设施设备的安全，保证不影响正常客运服务及行车，不影响无关设备设施的正常运行，并保护好环境。

6.2考虑到本服务工作涉及的清洗作业环境，施工人员必须佩戴合格的个人防护用品，包括但不限于乳胶手套、口罩、护目镜等，如果现场清洗人员没有佩戴足够合格的个人防护用品，招标人有权停止投标人当日清洗服务工作，并做出其相应考核。

6.3投标人应实行持证上岗，特别是特殊工种，要教育服务人员树立安全第一，预防为主思想，做好自我防护措施。服务人员涉及登高作业时要有高空作业证，并佩戴合格的五点式安全带，要切实履行安全保证措施，脚手架搭设完成后，须经安全验证合格方可使用。

6.4投标人必须对作业人员进行必要技术安全培训，必须为作业人员购买人身意外险、工伤险等保险。

# 七、项目对应急处理组织和能力的要求

7.1投标人应成立以项目负责人为组长的应急处理小组，其名单和通讯方式应在部门备案，应急处理小组接受招标人的检查、指导和指挥。

7.2投标人应急处理小组各成员应明确职责。项目经理或技术负责人作为应急抢险投标人负责人服从招标人的统一指挥，组织投标人人员及时响应，投标人管理人员和生产骨干要24小时保持通讯联络畅通，满足故障抢修的需要。

7.3轨道交通发生的故障和委外维保专业相关时，投标人项目负责人应立即组织人员参与抢修。

# 八、项目对质量管理的要求

8.1质量管理要求

8.1.1质量标准

8.1.1.1本项目工程质量严格执行招标人的有关规定，严格执行相关技术标准和规范。

8.1.1.2提供所有选用物料及备件的质量保证。

8.1.1.3作业完工后的验收工作：清洗质量满足要求；具体参数检测符合国标要求；设备调试满足运行要求。

8.2质量保证措施

8.2.1加强教育，加强质量意识，加强创精品意识。

8.2.2以全面质量管理贯穿整个作业过程，严格按照招标人相关要求组织施工。

8.2.3全面实施技术交底制度。投标人进场时，必须进行有针对性的技术交底，其中包括设备维护清洗标准及故障应急处理方法等。

8.2.4认真落实质量责任制，投标人施工负责人需在作业过程中全方位监控，严把质量关。

8.2.5认真贯彻执行国家、地方、行业及招标人有关部门对设备维修质量的有关规范、规定和质量管理体系等有关规定。

8.3质量验收

8.3.1质量管理与控制依据

符合国家及行业相关标准和招标人的相关规范。

8.3.2标准适用原则

满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行（如以下规范互有冲突，由招标人确定规范或要求）。

（1）招标人的各种会议纪要、决议、通知等；

（2）招标人的企业标准；

（3）招标人的规章制度；

（4）地铁行业规范；

（5）相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

（6）国家标准；

（7）地方标准；

（8）以上均未涉及的，由招标人与投标人共同商定。

8.4质量管理控制方法与手段

8.4.1招标人将不定期进行清洁服务质量检查，对投标人提供的清洁服务质量进行考核和确认，投标人需予以配合。根据作业实际情况填写车站通风空调系统清洁施工项目确认单。

8.4.2投标人有未达服务要求及服务质量的情况，须无偿负责重新编排或增加。

8.4.3由于投标人其清洁服务能力不足或备件不足，车站风管清洁服务当中招标人所属系统设备发生故障或未能正常使用达15天以上，招标人有权解除合同。

# 九、维保材料物资管理要求

9.1提供服务期间，投标人应保证其使用的一切与提供服务相关的物料、设备、工具、设施的性能表现均符合合同对服务的要求。投标人应对物料、设备、工具的损坏、丢失或损失负责，并自负相关费用进行更换、修理及补充；投标人还应负责设备设施的搬入、建立、看管以及搬离等。

9.2当招标人认为投标人使用的物料、设备、工具、设施等因工艺、性能表现、安全性、环保等方面的原因不符合合同对服务的要求，有权要求投标人更换；同时招标人就其合适替代品向投标人提出建议；投标人应承担费用，立即按照招标人代表的建议对不符合要求的物料、设备、工具、设施进行更换。如投标人对此有异议，应立即向招标人提交证明其符合合同要求的有效说明。如招标人认定该说明不足时，投标人仍应立即对上述物料、设备、工具、设施进行更换。

9.3招标人不对投标人物料、工具、设备提供长期存放场所。

# 十、项目对文明管理的要求

10.1作业过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明作业管理。

10.2作业过程中，投标人应合理地保持作业现场中不出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余物料，保持现场整洁和道路畅通。

10.3保护作业区域内各种管线、管路、仪器仪表、阀门等，不得随意破坏、操作、占用、踩踏。如发现未经请示同意而擅自行事，将视其具体情况给予罚款处理。

10.4必须负责保养现场日常卫生清理工作，保证公共环境整洁。

10.5运至现场的物料，剩余部分由投标人及时回收。

10.6维修现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴。

# 十一、项目对考核与评价的要求

11.1招标人负责对委外工作进行现场检查与考核，检查出问题应要求其立即整改，问题严重的发整改通知单。

11.2招标人根据委外作业实施情况，对检测结果进行普查，并对照委外合同中的考核细则，必要时可对投标人开具扣款建议书，提出扣款建议。

11.3招标人根据检测结果，结合检查情况填写工作记录表，并根据工作情况提出考核意见。

11.3.1车站通风空调系统清洁施工项目确认单

| 车站通风空调系统清洁施工项目确认单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点 |  | 清洁人数 |  | 日期 |  |
| 项目 | 清洁及检查内容 | 清洁负责人 | 确认人员 | 检查处理结果 | 备注 |
| 空调与通风风管清洁 | 1.地下站大小系统空调通风风管内部、风口清洗消毒； 2.高架站通风风管内部、风口清洗消毒； 3.风管、风口干净无积尘，相关保温结构等恢复完好； |  |  | 合格£ 不合格□ |  |
| 空调柜内部清洁 | 1.空调柜内部清洗消毒、过滤器检查清洁； 2.柜内无积尘，过滤器清洁无脏堵； |  |  | 合格£ 不合格□ |  |
| 风机盘管内部清洁 | 1.风机盘管内部及附属配件清洗消毒（过滤网、集水盘、附带风管及风口等）； 2.滤网、风管、风口无积尘，积水盘无脏堵； |  |  | 合格£ 不合格□ |  |
| 多联机清洗 | 1.多联机室内机过滤网及附属配件清洗消毒、室外机清洗； 2.滤网、风口无积尘，积水盘无脏堵； |  |  | 合格£ 不合格□ |  |
| 其他 | 人员工器具出清，现场垃圾、物料等清理整洁。 |  |  | 合格£ 不合格□ |  |
| 备注：检查处理结果处选择对应结果打“√”，车站无相关项目的在对应表格中打“/” |  |  |  |  |  |

11.3.2考核明细表

| 序号 | 考核分类 | 考核内容 | 扣款标准 （元/次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全指标 | 未经招标人同意擅自带领其他与工作无关人员进入作业区域。 | 1000元/次 |  |
| 2 |  | 作业人员未在招标人进行备案而参加本项目作业的。 | 1000元/次 |  |
| 3 |  | 违章指挥的。 | 1000元/次 |  |
| 4 |  | 违章作业的。 | 1000元/次 |  |
| 5 |  | 违规操作设备的。 | 1000元/次 |  |
| 6 |  | 未经允许擅自操作非本专业设施设备。 | 1000元/次 |  |
| 7 |  | 擅自进行施工的。 | 1000元/次 |  |
| 8 |  | 擅自取消作业的。 | 1000元/次 |  |
| 9 |  | 擅自超出作业允许范围的。 | 500元/次 |  |
| 10 |  | 其他违反运营安全相关管理规定的。 | 1000元/次 |  |
| 11 |  | 拒不接受检查或不配合招标人人员工作，或酒后作业、在工作场所内出现违法、综治行为。 | 1000元/次 |  |
| 12 |  | 给招标人管理部门造成负面影响的。 | 1000元/次 |  |
| 13 |  | 对招标人进行造谣生事、惹是生非行为的。 | 1000元/次 |  |
| 14 |  | 擅自发布招标人生产信息的。 | 1000元/次 |  |
| 15 |  | 未经招标人书面同意，投标人更换项目负责人的。 | 3000元/次 |  |
| 16 | 日常考核 | 未按时进行检测内容提交的，每延迟一天。 | 100/天*份 |  |
| 17 |  | 作业完毕后没有按招标人要求将现场出清的。 | 500元/次 |  |
| 18 |  | 因投标人配备的工器具、材料不齐备而导致检修作业无法开展的。 | 500元/次 |  |
| 19 |  | 投标人作业人员未按招标人要求及时反馈信息的。 | 500元/次 |  |
| 20 |  | 造成招标人设备、设施破坏或第三方财产损失等现象。 | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款500元/次 |  |
| 21 | 技术质量 | 在招标人现场验收出具不合格意见后，投标人未在10个工作日内完成整改，每发生一次。 | 2000元/次 |  |
| 22 |  | 未达到的约定的服务质量和标准情况时，投标人应采取措施补救，使其达标。每发生一次。 | 2000元/次 |  |
| 23 | 其它 | 特别重大事故。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款30000元/次。 |  |
| 24 |  | 重大事故。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款25000元/次 |  |
| 25 |  | 较大事故。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款20000元/次 |  |
| 26 |  | 一般事故。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款15000元/次 |  |
| 27 |  | 险性事件。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款10000元/次 |  |
| 28 |  | 一般事件。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款8000元/次 |  |
| 29 |  | 事件苗头。（按招标人既有的规定定性） | 投标人按实际损失赔偿招标人外，每发生一次，扣款5000元/次 |  |
| 30 |  | 其它问题参照招标人相关规章制度进行考核。 | 以具体条款为准 |  |
| 注：1.考核时，有相近考核条款时按扣款最高考核条款进行处罚； 2.每季度考核一次，考核结果每季度汇总一次。 |  |  |  |  |

# 十二、其他要求

12.1服务工期要求

在接到招标人作业通知后，投标人需在7个日历天内完成准备工作及施工计划编排，并在50个日历天内完成所有车站风管清洁服务（包括风管清洁及空调柜内部清洁）并取得由相关卫生部门认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检验合格报告（每站单独一份)。集中空调检测报告每个车站需每年（2023年/2024年/2025年）各出具一份。

12.2其他要求

12.2.1投标人所提供的清洗及消毒服务，必须完全满足所有相关法律法规要求，根据相关规定进行清洗，向相关部门申请各项检验合格证、许可证，签署并提交各项检测及安全报告等工作，各项费用由投标人承担。各清洗消毒药剂必须环保无刺激，不引起乘客身体、感官不适。

12.2.2投标人须于每次工作后，清理现场的垃圾和剩余物料等，保持工作地点整洁，符合招标人的要求。

12.2.3投标人须负责因其清洁服务对招标人所拥有的其他产业、设备、系统引起损坏的部分，提供免费维修服务。如投标人在招标人要求的期限内不能修复损坏的部分，招标人有权另找其他单位将受损毁部分修复，由此而引致的维修费用由投标人承担。

12.2.4本服务地点为金华轨道交通属地范围，投标人现场服务人员必须无条件严格遵从招标人的规章制度，服从属地部门管理与安排，听从现场工作人员指引，做到安全文明施工。

12.2.5投标人进行清洗服务或使用招标人设备时，须保证既有设备设施不得遭到损坏，如有发生须负责免费恢复完好。

第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

- 评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力、资信等级、获得的荣誉等情况，综合比较，2-5分。 |
| 2 | 投标人对本项目的熟悉程度、理解程度的深度及投标人对自身参加本项目的优势与有利条件的分析、服务宗旨、服务目标与特色阐述，横向比较打分。2-5分。 |
| 3 | 投标人对本项目的服务重点、难点的分析及提出的解决方案或措施阐述，横向比较打分。2-5分 |
| 4 | 投标人拟投入本项目的用品、设备、工器具耗材、服务人员的物资装备与劳保用品等配置方案制定的合理性、完善程度及专业化程度，横向比较打分，2-5分。 |
| 5 | 拟为本项目配置的项目负责人、作业人员的资历及同类服务项目经验情况，人员条件满足招标要求、配置齐全、资历等，横向比较打分，2-5分。（须提供项目团队人员的社保证明） |
| 6 | 应急处理预案方案、措施是否完善、有针对性，横向比较打分。2-5分。 |
| 7 | 项目质量和安全管理措施是否完善、有针对性，横向比较打分。2-5分。 |
| 8 | 维保材料物资管理和文明作业管理措施是否完善、有针对性，横向比较打分。2-5分。 |
| 9 | 第三方检测质量管控、保障措施是否科学、全面，横向比较打分。2-5分。 |
| 10 | 针对本项目建立的职责、考核奖罚、标准化操作、档案资料管理等规定制度的完善性，横向比较打分。2-5分。 |
| 11 | 投标人服务承诺、服务方案及后续技术支持和维护能力情况等打分。2-5分。 |
| 12 | 对业主或项目管理的合理化建议，是否具体、有针对性、可操作性强，横向比较打分。2-5分。 |
| 13 | 除满足招标公告中资格要求的业绩外，自2018年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），投标人承担过国内单个合同金额在50万元（含）-100万元（不含）空调系统清洁业绩的，每个得1分；100万元（含）-200万元（不含）空调系统清洁业绩，每个得2分；200万元及以上的空调系统清洁业绩，每个得3分。本项最高得10分。 证明材料：合同，合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述。 |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二三年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测项目合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023-2025通风空调系统清洁及环境检测。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、下列文件应作为本合同的一部分组成：

1.合同补充协议（如有）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.合同主要条款；

5.招标文件（含用户需求书）及其修改补充文件；

6.投标文件；

7.其他文件（包括但不限于发包人的相关管理办法和规定、以及双方的会议纪要等）。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、合同价款

含税合同价款大写：               整（¥       元），其中除税价为       元，税款       元。

1.本合同为固定除税单价合同，综合单价中包括金义东全线车站内大、小通风管道内部清洁、通风管道上风阀、风口及风机盘管过滤网、组合式空调柜内部清洁、多联机清洁维保以及疫情期间对全空气空调系统开启前风管、空气处理机组、等设备清洗、消毒，对风管内表面和送风质量进行检测，对运行中的空调通风系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换；环境检测所需各项费用；合同期间技术服务、人员、保险、税费等发生的一切费用。

2.数量按实结算，最终结算金额=实际工程量×中标单价，税款按实际开票税率结算。

三、付款方式

1、按自然年度据实结算。合同签订生效后，每年服务完成，并且收到乙方提供的完整支撑性资料，甲方于每年年末验收合格后支付该年度实际发生费用的95%，该年余款5%在下一年度支付时一并支付；第三年度的费用在合同履行结束后一次性支付。

2、验收时需提供的支撑性材料包括但不限于以下材料：集中空调检测报告；车站通风空调系统清洁施工工作记录表（招标人要求的格式）；甲方认为需要的其它资料。

3、乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供甲方（或甲方指定单位）认可的增值税发票（若结算税款为零的，开具的票据需经甲方认可）。甲方在支付手续齐全后支付。

四、服务要求

详见用户需求书。

五、转包或分包

不允许转包，本项目服务内容中除环境检测外，其余服务内容不允许分包。

六、履约保证金

1.乙方在接到甲方中标通知书后交纳中标总价2%的履约保证金，缴纳至甲方指定账户。

2.履约保证金在合同履约结束后无息退还。

七、甲方权利义务

1、甲方的权利：

（1）甲方有权根据需要制定工作管理制度和考核制度。

（2）甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

（3）甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

（4）甲方有权对乙方的工具设备、用品及其他设施的到位及备用状态进行检查。

（5）当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

（6）甲方有权对乙方履约情况进行监督检查。

（7）甲方有权对作业内容进行补充完善，并下发临时任务。

2、甲方的义务：

（1）按协议规定支付协议款项。

（2）甲方需向乙方提供完成本项目的基础资料。

（3）协助乙方办理相关证明及文件，开具协议执行所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

八、乙方的权利与义务

1、乙方的权利：

（1）乙方有权按协议有关条款规定获得所完成的合格工作的报酬。

（2）为了更好、更安全地完成项目工作，乙方有权向甲方提出合理化建议。

2、乙方的义务：

（1）必须确保服务范围内所有设备设施用品等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

（2）乙方应遵守国家各项法律法规、规章制度，服从和遵守本项目用户需求书要求、甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

（3）按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。

（4）乙方应按照用户需求书要求向甲方提供项目人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

（5）必须严格执行甲方制定的各项安全管理制度。

（6）乙方需按照甲方要求提供服务；

（7）在协议期内，因乙方原因造成的事故、事件由乙方负责并承担一切赔偿责任。

（8）乙方为甲方提供加急服务，不另行收费。

（9）乙方所提供的清洁及消毒服务，必须完全满足所有相关法律法规要求，根据相关规定进行清洁，向相关部门申请各项检验合格证、许可证，签署并提交各项检测及安全报告等工作，各项费用由乙方承担。各药剂需满足各自添加剂量要求，且不相互发生反应，消毒液需满足无刺激性气味的环保要求，不引起乘客身体、感官不适。

（10）乙方须于每次工作后，清理现场的垃圾和剩余物料等，保持工作地点整洁，符合甲方的要求。

（11）乙方须负责因其清洁服务对甲方所拥有的其他产业、设备、系统引起损坏的部分，提供免费维修服务。如乙方在甲方要求的期限内不能修复损坏的部分，甲方有权另找其他单位将受损毁部分修复，由此而引致的维修费用由乙方承担。

（12）由于本清洁服务是在金华轨道交通属地范围内作业，乙方现场服务人员必须无条件严格遵从甲方的规章制度，服从属地部门管理与安排，听从现场工作人员指引，做到安全文明施工。

（13）乙方进行清洁服务或使用甲方设备时，须保证既有设备设施不得遭到损坏，如有发生须负责免费恢复完好。

九、 双方违约责任

1.合同生效后，由于甲方原因而终止合同，甲方应向乙方支付已完成工作量的合同费用。

2.在签订合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，违约金标准为合同总价的10%，违约金由乙方支付；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.其他考核要求详见用户需求书中考核明细表。

4.一切违约金及相应损失，甲方有权从应付款中或履约担保中直接扣除。因乙方违约，甲方向乙方索赔而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等）由乙方承担。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、保密条款

1、自本合同生效之日起，乙方不得将本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于各方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、U 盘资料等）透露或泄露给其他团体或个人。

2、乙方因过错造成泄密而给甲方造成损失的，乙方应承担经济赔偿责任。

3、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十二、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十三、本合同一式12份，具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。

十四、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：

签约地点：____________________

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2023年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程量 （3年） | 计量单位 | 综合单价 （含税） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调与通风风管清洁 | 1.地下站大小系统空调风管、风口清洗消毒； 2.高架站通风风管、风口清洗消毒； 3.2023年和2025年各做1次。 | 206376 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 空调柜内部清洁 | 1.空调柜内部及附件清洗消毒； 2.2023年和2025年各做1次。 | 187 | 台次 |  |  |  |
| 3 |  | 1.过滤器检查清洁及更换（更换的过滤器由招标人提供）； 2.每季度1次，3年共12次。 | 1124 | 台次 |  |  |  |
| 4 | 风机盘管 内部清洁 | 1.风机盘管内部及附属配件清洗消毒（过滤网、集水盘、附带风管及风口等）； 2.每季度1次，3年共12次。 | 1640 | 台次 |  |  |  |
| 5 | 多联机清洗 | 1.多联机室内机过滤网及附属配件清洗消毒、室外机清洗； 2.每半年1次，3年共6次。 | 17674 | 台次 |  |  |  |
| 金额合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上价格均为含税价；报价时税率按6%进行报价，若投标人在中标后实际税率不同，结算时税款按实际开票税率计。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

企业基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 固定服务网点地址（离投标项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 本项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

主要业绩表

| 项目名称 | 简要描述 | 合同价 （万元） | 交货期 | 项目地址 用户联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表附合同复印件并注明所在页码。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟投入项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月     日